经开政务中心机房设备搬迁及工位网络布线服务项目要求及内容
[bookmark: _GoBack]一、项目概况
（一）项目名称：经开政务中心机房设备搬迁及工位网络布线服务项目
（二）服务内容：机房核心设备搬迁、网络拓扑恢复、工位布线、政务中心电子设备安装调试（详见附件）
（三）搬迁地址：从经开区榴云路15号政务服务中心搬迁至双港西大街528号中国南昌人力资源服务产业园，两地相距1公里左右
（四）服务期限： 预计搬迁时间为8月15日至8月31日，或根据我中心通知在7个自然日内完成全部设备拆装及调试工作
二、服务要求
（一）设备搬迁
1、所有设备下架前须做好标签标记和线缆对应记录，确保搬迁后可准确还原。
2、设备搬运须使用专业包装材料（防震泡棉、缠绕膜、专用设备箱），运输途中须采取固定措施，防止磕碰、挤压。
3、核心设备（服务器、核心交换机、防火墙）上架安装后，须完成加电测试、系统启动、业务验证，确保正常运行。
4、搬迁过程中如因操作不当造成设备损坏，供应商须承担相应赔偿责任。
（二）网络拓扑恢复
1、搬迁前须配合我中心完成原网络拓扑梳理、所有网络设备配置备份、端口对应关系记录。
2、新机房须1:1还原原网络架构，包括VLAN划分、IP地址规划、路由配置、访问控制策略等，确保网络环境与搬迁前一致。
3、所有设备跳线须整齐规范，线缆两端须粘贴标签，标注端口信息，便于后续运维管理。
（三）工位网络落实
1、机房侧须完成50个交换机端口的打线、理线架整理、跳线制作及标签化。
2、工位侧须完成所有点位网络连通性测试，分配固定IP地址，验证上网功能正常。
3、网络布线须符合综合布线规范，线缆走线整齐、固定牢靠，不得影响办公环境和安全通道
（四）业务系统验证
1、全部设备上架调试完成后，须配合我中心技术人员完成叫号系统、政务业务系统的上线测试，确认各业务功能正常。
2、搬迁割接完成后，供应商须安排技术人员现场驻场护航，确保业务高峰期平稳运行。
（五）工期要求
1、须在合同签订后7个自然日内完成全部搬迁、安装及调试工作。
2、具体搬迁时间由我中心统一安排（通常安排在非工作时间或业务低峰期），以减少对业务的影响。
（六）质量保证
1、项目验收合格后，供应商须提供不少于36个月的免费运维保障服务，响应时间不超过1小时。
2、质保期内因搬迁施工质量问题导致的网络故障，供应商须免费上门处理。
（七）验收标准
1、对照设备清单，设备型号、序列号，确保无遗漏、无损坏。
2、确保所有政务外网、业务专网、互联网等网络链路都已连通，业务系统可以正常访问。
3、网络拓扑是否恢复，网络布线须符合综合布线规范，线缆走线整齐、固定牢靠。
三、报价须知
（一）本项目最高限价：¥120000元，以上报价须为含税全包价，包含人工、设备、材料、运输、调试及税费等所有费用，项目执行过程中不再追加任何费用。
（二）供应商应前往项目现场踏勘，评估工作量，一经报价视为已充分了解项目条件。
（三）报价单须加盖公章方为有效。
（四）最终结算金额以经双方完工验收的实际工程量结果为准。
如有疑问，请于报价截止前与我中心联系人沟通确认。
四、评定原则
现场统一拆封各供应商的报价文件，在满足服务要求的前提下，报价最低者中标。

附件：经开政务中心机房设备搬迁及工位网络布线清单


	经开政务中心机房设备搬迁及工位网络布线清单

	序号
	项目名称
	中心
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	一、核心设备搬迁安装调试费（需上线运行）

	1
	叫号机系统-服务器-华为RH2288HV3
	台
	1
	---
	---
	含下架/包装/运输/上架/接线/系统调试

	2
	核心交换机/路由器/防火墙
	台
	5
	---
	---
	含H3C F1000-K125、华为S5720S系列核心机、MSR系列路由器

	3
	接入层交换机
	台
	18
	---
	---
	含H3C S1024、磊科、TP-LINK等接入交换机

	4
	各类光猫/小型网络设备
	台
	15
	---
	---
	含电力/公积金/监控/水业/电话光猫、10台小光猫设备

	5
	叫号机系统-大厅喇叭外放设备
	套
	2
	---
	---
	含搬迁/安装/接线/音响调试

	6
	其它未统计小型设备
	台
	若干
	---
	---
	所有机房一些未统计到的小设备

	核心设备搬迁安装调试费 小计
	---
	---
	---

	二、仅搬迁无需上线设备费

	1
	监控系统-交换机
	台
	1
	---
	---
	仅下架/包装/运输/上架，无需调试

	2
	海康威视监控硬盘刻录机
	台
	2
	---
	---
	仅下架/包装/运输/上架，无需调试

	仅搬迁无需上线设备费 小计
	---
	---
	---

	三、网络拓扑恢复与全网系统调试费

	1
	原网络拓扑梳理+配置备份+标签化
	项
	1
	---
	---
	含所有设备配置备份、网络拓扑图绘制、端口标签化

	2
	新机房1:1网络拓扑恢复+VLAN/IP/路由还原
	项
	1
	---
	---
	含所有网络设备配置恢复、跳线、VLAN划分、IP规划还原

	3
	全网连通性测试+业务系统验证+割接护航
	项
	1
	---
	---
	含所有设备通电测试、网络通断验证、业务系统上线测试

	网络拓扑恢复与系统调试费 小计
	---
	---
	---

	四、工位网络落实布线与调试费

	1
	机房交换机端口打线/理线/跳线
	端口
	50
	---
	---
	含交换机端口打线、理线架整理、跳线制作、标签化

	2
	工位网络连通性测试+IP分配
	项
	1
	---
	---
	含所有工位网络通断测试、IP地址分配、上网验证

	工位网络落实布线费 小计
	---
	---
	---

	五、运输与辅材费

	1
	设备运输费
	项
	1
	---
	---
	含上下楼、装卸车、专业设备包装、运输保险

	2
	工程辅材费
	项
	1
	---
	---
	含网线、跳线、扎带、标签、螺丝、垫片等零星辅材

	运输与辅材费 小计
	---
	---
	---

	六、光缆铺设

	1
	熔配单元
	个
	2
	---
	---
	12芯

	2
	尾纤
	条
	10
	---
	---
	单芯

	3
	普通光缆
	千米
	2.5
	---
	---
	GYTA-4B1.3

	4
	光缆熔纤
	芯
	8
	---
	---
	---

	光缆铺设 小计
	---
	---
	---

	七、政务中心电子设备安装及调试

	
	投影仪
	台
	2
	---
	---
	







拆装调试费用

	
	LED屏幕(大)
	台
	2
	---
	---
	

	
	液晶显示屏
	台
	3
	---
	---
	

	
	取号机
	台
	2
	---
	---
	

	
	叫号显示屏
	台
	2
	---
	---
	

	
	自助机
	台
	3
	---
	---
	

	
	AED救护机
	台
	1
	---
	---
	

	
	滚动屏
	台
	2
	---
	---
	

	政务中心电子设备安装及调试 小计
	---
	---
	---

	含税总价
	---
	---
	---

	注：最终结算金额以经双方完工验收的实际工程量结果为准



