经开政务中心机房设备搬迁及工位网络布线服务项目要求及内容

一、项目概况

（一）项目名称：经开政务中心机房设备搬迁及工位网络布线服务项目

（二）服务内容：机房核心设备搬迁、网络拓扑恢复、工位布线、政务中心电子设备安装调试（详见附件）

（三）搬迁地址：从经开区榴云路15号政务服务中心搬迁至双港西大街528号中国南昌人力资源服务产业园，两地相距1公里左右

（四）服务期限： 预计搬迁时间为8月15日至8月31日，或根据我中心通知在7个自然日内完成全部设备拆装及调试工作

二、服务要求

（一）设备搬迁

1、所有设备下架前须做好标签标记和线缆对应记录，确保搬迁后可准确还原。

2、设备搬运须使用专业包装材料（防震泡棉、缠绕膜、专用设备箱），运输途中须采取固定措施，防止磕碰、挤压。

3、核心设备（服务器、核心交换机、防火墙）上架安装后，须完成加电测试、系统启动、业务验证，确保正常运行。

4、搬迁过程中如因操作不当造成设备损坏，供应商须承担相应赔偿责任。

（二）网络拓扑恢复

1、搬迁前须配合我中心完成原网络拓扑梳理、所有网络设备配置备份、端口对应关系记录。

2、新机房须1:1还原原网络架构，包括VLAN划分、IP地址规划、路由配置、访问控制策略等，确保网络环境与搬迁前一致。

3、所有设备跳线须整齐规范，线缆两端须粘贴标签，标注端口信息，便于后续运维管理。

（三）工位网络落实

1、机房侧须完成50个交换机端口的打线、理线架整理、跳线制作及标签化。

2、工位侧须完成所有点位网络连通性测试，分配固定IP地址，验证上网功能正常。

3、网络布线须符合综合布线规范，线缆走线整齐、固定牢靠，不得影响办公环境和安全通道

（四）业务系统验证

1、全部设备上架调试完成后，须配合我中心技术人员完成叫号系统、政务业务系统的上线测试，确认各业务功能正常。

2、搬迁割接完成后，供应商须安排技术人员现场驻场护航，确保业务高峰期平稳运行。

（五）工期要求

1、须在合同签订后7个自然日内完成全部搬迁、安装及调试工作。

2、具体搬迁时间由我中心统一安排（通常安排在非工作时间或业务低峰期），以减少对业务的影响。

（六）质量保证

1、项目验收合格后，供应商须提供不少于36个月的免费运维保障服务，响应时间不超过1小时。

2、质保期内因搬迁施工质量问题导致的网络故障，供应商须免费上门处理。

（七）验收标准

1、对照设备清单，设备型号、序列号，确保无遗漏、无损坏。

2、确保所有政务外网、业务专网、互联网等网络链路都已连通，业务系统可以正常访问。

3、网络拓扑是否恢复，网络布线须符合综合布线规范，线缆走线整齐、固定牢靠。

三、报价须知

（一）本项目最高限价：¥120000元，以上报价须为含税全包价，包含人工、设备、材料、运输、调试及税费等所有费用，项目执行过程中不再追加任何费用。

（二）供应商应前往项目现场踏勘，评估工作量，一经报价视为已充分了解项目条件。

（三）报价单须加盖公章方为有效。

（四）最终结算金额以经双方完工验收的实际工程量结果为准。

如有疑问，请于报价截止前与我中心联系人沟通确认。

四、评定原则

现场统一拆封各供应商的报价文件，在满足服务要求的前提下，报价最低者中标。

- 附件：经开政务中心机房设备搬迁及工位网络布线清单

| 经开政务中心机房设备搬迁及工位网络布线清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 中心 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 一、核心设备搬迁安装调试费（需上线运行） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 叫号机系统-服务器-华为RH2288HV3 | 台 | 1 | --- | --- | 含下架/包装/运输/上架/接线/系统调试 |
| 2 | 核心交换机/路由器/防火墙 | 台 | 5 | --- | --- | 含H3C F1000-K125、华为S5720S系列核心机、MSR系列路由器 |
| 3 | 接入层交换机 | 台 | 18 | --- | --- | 含H3C S1024、磊科、TP-LINK等接入交换机 |
| 4 | 各类光猫/小型网络设备 | 台 | 15 | --- | --- | 含电力/公积金/监控/水业/电话光猫、10台小光猫设备 |
| 5 | 叫号机系统-大厅喇叭外放设备 | 套 | 2 | --- | --- | 含搬迁/安装/接线/音响调试 |
| 6 | 其它未统计小型设备 | 台 | 若干 | --- | --- | 所有机房一些未统计到的小设备 |
| 核心设备搬迁安装调试费 小计 |  |  |  | --- | --- | --- |
| 二、仅搬迁无需上线设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统-交换机 | 台 | 1 | --- | --- | 仅下架/包装/运输/上架，无需调试 |
| 2 | 海康威视监控硬盘刻录机 | 台 | 2 | --- | --- | 仅下架/包装/运输/上架，无需调试 |
| 仅搬迁无需上线设备费 小计 |  |  |  | --- | --- | --- |
| 三、网络拓扑恢复与全网系统调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原网络拓扑梳理+配置备份+标签化 | 项 | 1 | --- | --- | 含所有设备配置备份、网络拓扑图绘制、端口标签化 |
| 2 | 新机房1:1网络拓扑恢复+VLAN/IP/路由还原 | 项 | 1 | --- | --- | 含所有网络设备配置恢复、跳线、VLAN划分、IP规划还原 |
| 3 | 全网连通性测试+业务系统验证+割接护航 | 项 | 1 | --- | --- | 含所有设备通电测试、网络通断验证、业务系统上线测试 |
| 网络拓扑恢复与系统调试费 小计 |  |  |  | --- | --- | --- |
| 四、工位网络落实布线与调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房交换机端口打线/理线/跳线 | 端口 | 50 | --- | --- | 含交换机端口打线、理线架整理、跳线制作、标签化 |
| 2 | 工位网络连通性测试+IP分配 | 项 | 1 | --- | --- | 含所有工位网络通断测试、IP地址分配、上网验证 |
| 工位网络落实布线费 小计 |  |  |  | --- | --- | --- |
| 五、运输与辅材费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备运输费 | 项 | 1 | --- | --- | 含上下楼、装卸车、专业设备包装、运输保险 |
| 2 | 工程辅材费 | 项 | 1 | --- | --- | 含网线、跳线、扎带、标签、螺丝、垫片等零星辅材 |
| 运输与辅材费 小计 |  |  |  | --- | --- | --- |
| 六、光缆铺设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 熔配单元 | 个 | 2 | --- | --- | 12芯 |
| 2 | 尾纤 | 条 | 10 | --- | --- | 单芯 |
| 3 | 普通光缆 | 千米 | 2.5 | --- | --- | GYTA-4B1.3 |
| 4 | 光缆熔纤 | 芯 | 8 | --- | --- | --- |
| 光缆铺设 小计 |  |  |  | --- | --- | --- |
| 七、政务中心电子设备安装及调试 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投影仪 | 台 | 2 | --- | --- | 拆装调试费用 |
|  | LED屏幕(大) | 台 | 2 | --- | --- |  |
|  | 液晶显示屏 | 台 | 3 | --- | --- |  |
|  | 取号机 | 台 | 2 | --- | --- |  |
|  | 叫号显示屏 | 台 | 2 | --- | --- |  |
|  | 自助机 | 台 | 3 | --- | --- |  |
|  | AED救护机 | 台 | 1 | --- | --- |  |
|  | 滚动屏 | 台 | 2 | --- | --- |  |
| 政务中心电子设备安装及调试 小计 |  |  |  | --- | --- | --- |
| 含税总价 |  |  |  | --- | --- | --- |
| 注：最终结算金额以经双方完工验收的实际工程量结果为准 |  |  |  |  |  |  |