南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心中央空调维保项目比价文件

一、项目概况

	项目要素
	内容

	项目名称
	南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心中央空调维保项目

	采购方式
	比价

	项目预算
	叁万元整(¥30,000.00)

	项目地点
	南昌经济技术开发区北大资源智汇苑



项目设备内容：
中央空调机组设备 美的多联机外机    数量9台 
中央空调机组设备 美的多联机        数量96台
中央空调机组设备 柜机              数量4台

二、维保范围及技术要求
(一)维保范围
成交供应商须对南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心中央空调维保项目及系统调试，包括但不限于：
	设备名称
	序号
	项目名称
	检查维护内容

	室内机
	1
	空调回风滤网
	清洗回风滤网

	
	2
	蒸发器
	检查蒸发器并根据情况清洗

	
	3
	电子膨胀阀
	检查电子膨胀阀执行动作是否正常

	
	4
	温度传感器
	检查并测量温度传感器阻值是否正常

	
	5
	排水泵
	检查排水泵运转和排水是否正常

	
	6
	冷凝排水系统
	检查冷凝排水系统是否正常

	
	7
	冷媒管保温
	检查保温是否完好并修复

	
	8
	风扇电机
	检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡

	
	9
	线控器
	检查线控器输入输出是否正常
液晶显示是否正常
菜单设置是否正常

	
	10
	接线端子
	检查并紧固接线端子

	
	11
	供电电源
	测量供电电源是否正常

	
	12
	电路板
	检测电脑版各项输入输出是否正常

	
	13
	冷凝水脱水盘
	检查并清理脱水盘杂物

	
	14
	送风温度
	测量空调送风温度是否符合标准

	
	15
	送风量
	测量空调送风量是否符合标准

	
	16
	设备接地及绝缘
	测量设备绝缘是否良好

	
	17
	固定设施
	检查并紧固设备固定螺丝及支架

	
	18
	空调面板
	检查清洁空调面板

	
	19
	传感器
	检查回风温度传感器是否良好
检查蒸发盘管温度传感器是否良好

	室外机
	1
	压缩及部分
	检测压缩机绝缘电阻
检测压缩机电流
检测压缩机冷却
检测压缩器排气温度

	
	2
	制冷系统
	检测系统排气压力
检测系统吸气压力
检查系统有无漏点
检测系统冷媒量是否充足

	
	3
	冷冻油
	检测压缩机绝缘电阻
检测压缩机电流
检测压缩机冷却
检测压缩机冷冻油是否充足

	
	4
	四通阀
	检查四通换向阀制冷制热切换是否正常
检查四通换向阀是否串气
检查四通阀线圈是否正常

	
	5
	过滤器
	检查过滤器是否有阻塞

	
	6
	膨胀阀
	检查电子膨胀阀节流调节是否正常
检测电子膨胀阀线圈工作是否正常

	
	7
	储液罐
	检查储液罐是否良好

	
	8
	高压开关
	检测高压保护开关动作是否正常
校正高压保护开关点是否正确

	
	9
	低压开关
	检测低压保护开关动作是否正常
校正低压保护开关点是否正确

	
	10
	传感器
	检查排气温度传感器是否正常
检查排气压力传感器是否正常
检查吸气压力传感器是否正常
检查环境温度传感器是否正常
检查盘管温度传感器是否正常

	
	11
	单向阀
	检查单向阀工作是否正常

	
	12
	冷凝风机
	检查电机电流
检查电机电源
检查电机轴承是否良好
检查风机扇叶是否良好
检查风机动平衡是否正常

	
	13
	冷凝器
	检查冷凝器是否散热良好
检查冷凝器翅片是否有脏堵
药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢

	
	14
	供电电源
	检查供电电缆是否正常
检查并紧固接线端子
检测供电电源电压是否正常

	
	15
	电控部分
	检查电脑主板供电电源是否正常
电脑版输入输出是否正常
电脑版除尘处理

	
	16
	变频控制部分
	检测变频板是否工作正常
检查变频器散热风机工作是否正常
检测整流电路是否工作正常
检测变频模块工作是否正常

	
	17
	冷媒管
	检查冷媒管保温是否完好
检查冷媒管是否有漏点

	
	18
	设备固定及坚固部件
	检查设备固定装置是否完好
紧固松动的螺丝及部件



(二)技术要求

1 、功能性修复目标：
1. 每年两次（夏季，冬季）对每台机组提供年度保养服务，根据维保范围每季度定期运行检查服务，并提供检查报告及建议。
1. 严格按照原品牌系列空调系统日常维护保养手册进行空调维护保养。清洗保养服务内容参考原品牌厂家中央空调保外清洗保养服务内容中“的各项相关要求
1. 每次维修服务结束，乙方向甲方呈交维修保养验收单并提出必要的修理意见和需更换的零配件及理由。
1. 负责指导甲方设备人员正确操作机组，确保设备处最佳运行状态。
1. 更换空调配件200元以下免费
1. 有偿提供空调设备维修保养所需的配件。
1. 日常运行，设备出现故障，乙方接到报修后，现场响应时间不超过 2小时。
1. 设备小修4小时内完成，大修（如：更换压缩机、换向阀、过滤器等）在2天内完成（除其它主管原因外）

2 、配件标准：所有更换的配件、材料必须为原厂原装正品全新配件，并出具由相关厂家原厂配件证明。严禁使用翻新件、高仿件、副厂件、拆机件、二手 件或假冒伪劣产品。

3 、系统调试：维修完成后须进行全面的系统调试，包括电气安全检查、制 冷循环检查、风机运行检查、温控精度校准等，确保各模块协调运行。

三、商务要求

(一)报价要求

1 、本次报价包含完成本项目所需的材料费、维修人工费、运输费、保险费、管理费、利润、税金、空调配件费（预算5000元预算之内不收费超出部分另外结算）等一切费用。 报价不得超过项目预算¥30,000.00元。
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2、如比价申请单位报价明显低于其他有效报价且可能影响质量履约的，比价申请单位须书面说明合理性并接受采购方质询。
(二)服务周期：1年

(三)人员要求

本项目维修作业人员不得少于2人。成交供应商须为参与本项目维修的全部人员购买人身意外伤害保险，采购方不强制要求提供保险凭证，双方明确划分各 自安全管理责任范围。
(四)比价申请单位资质要求

1 、必须具有中华人民共和国国内注册(指按国家有关规定要求注册的)的独立法人资格，营业执照规定的经营范围必须包含(1)制冷(冷暖)设备的安装及维修或(2)家用电器的安装及维修或(3)空调维修保养其中至少一项，具备履行本项 目所需的专业技术能力。

2、近三年没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门处罚的声明。未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、电子卖场不良信用供应商名单。

3 、比价申请单位拟派人员具有与制冷与空调作业，高处作业，焊接与热切 割作业相关的由中华人民共和国应急管理部监制的中华人民共和国特种作业操作证。

4 、比价申请单位须在南昌市区内具有固定办公场所或服务网点，或承诺成 交后设立驻点服务响应机制，具备及时响应及售后服务能力。

5 、本项目不接受联合体竞价，中选后必须由成交供应商独立完成，严禁转 包、分包给任何第三方。一经发现，采购方有权解除合同并追究违约责任。
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四 、配件真伪查验与质量保障条款

(一)配件进场查验制度

1、预申报制度：维修作业时，成交供应商须在配件进场前24小时，向采购方书面申报拟进场配件的品牌、型号、规格、数量、生产批次号、预计进场时间等信息。

2 、现场查验权：配件进场时，采购方有权对所有配件进行现场开箱查验，包括但不限于：核对配件型号与申报信息是否一致、检查原厂包装及防伪标识、查验配件序列号/批次号、通过官方渠道验证配件真伪。采购方有权对任何存疑 配件进行拍照、录像留存。

3 、正品证明要求：成交供应商须提供配件的原厂正品来源证明(如原厂出货单、正规进货发票、原厂质保卡等)。

4 、拒绝权：采购方有权拒绝任何包装破损、标识不清、无法验证真伪或疑似假冒伪劣的配件进场使用。成交供应商须在24小时内更换为符合要求的配件，由此产生的费用及工期延误由成交供应商承担。

5 、采购方监督权：维修过程中，采购方将安排人员在场监督，成交供应商 须配合采购方的合理监督要求，不得阻挠或隐瞒。

(二)旧件回收制度

维修过程中拆卸下来的全部旧配件、旧主板、旧压缩机等均归采购方所有。成交供应商须在维修完成后将全部旧件清点移交采购方，由采购方统一处置。成交供应商不得擅自带走任何旧件。
(三)假冒伪劣配件的严厉追责

1 、如经采购方或第三方权威机构核实，成交供应商在本项目中使用了非原厂原装正品配件(包括但不限于翻新件、高仿件、副厂件、拆机件、二手件、假 冒伪劣产品),则视为严重违约，采购方有权立即解除合同，成交供应商须在3日内退还采购方已支付的全部款项。

2 、成交供应商将被列入采购黑名单，今后不得参与采购方任何采购项目。

(四)质量保证及售后服务

1、成交供应商须针对本次维修维护制定详细实用的维修维护服务实施方案， 保障技术先进性、系统工序衔接合理性、技术措施可行性、疑难问题具体解决措 施，相关维修配件及保养操作必须适应相关设备，符合相关国家标准。

2、相关维修保养应经验收后质保3个月。有关更换配件材料国家有保修期 的按有关规定执行，原则不少于半年。

3、定期巡检：每季度末进行一次常规巡检与调试并提供巡检报告和照片；

4、应急服务：全年提供7*24小时紧急故障电话支持，按响应要求及时处理。

五、其他事项
1 、现场勘查：各比价申请单位须仔细阅读本文件全部技术、商务要求后再 报价，不统一组织现场勘察，比价申请单位可自行勘察现场。无论是否参与现场 勘查，一旦成交，均视为已充分了解现场情况，不得以此为由要求调整合同价格 或延期交付。

2 、安全文明施工：成交供应商须严格遵守南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心安全管理制度，施工 期间做好现场防护，不得影响场馆正常工作秩序，施工垃圾须及时清运，完工后 恢复现场整洁。

3 、争议解决：本合同履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成的， 向采购人所在地人民法院提起诉讼。

附件1:报价单
附件2:比价申请单位拟提供施工人员资质一览表(含拟施工人员信息及由 中华人民共和国应急管理部监制的特种行业操作证),购买意外保险承诺书(格 式自拟)
附件3:比价申请单位资格证明(比价申请单位资格信用承诺函)

附件4:比价申请单位零件真伪及质量保证承诺书(本项目现场在用对应机组的原厂全新正品配件的授权书)
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上述需提交的附件材料缺失或与采购需求不符为无效响应。






南昌经济技术开发区行政审批服务保障中心
2026年11月3日

附件1:

报价单

服务商名称：

	序号
	型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	美的多联机外机
	9
	
	
	　

	2
	美的多联机内机
	96
	
	
	

	3
	柜机
	4
	
	
	

	4
	其它
	
	
	
	

	　
	小计
	
	　
	
	

	合计：¥    （大写：    元整）



服务商(法人或授权代表签名):

单位盖章：

日期：
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